## POPIS DEL
Investitor:
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Tomazinova ulica 2
1275 Šmartno pri Litiji
Objekt:
POŠ KOSTREVNICA
Velika Kostrevnica 27
1275 Šmartno pri Litiji
POPIS DEL Z OCENO VREDNOSTI
SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
| A / ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| B / FASADA |  |  |  | 0
| C / NOTRANJE ADAPTACIJE |  |  |  | 0
| D / ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| E / STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| F / ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  | 0.22 |  | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE:
1. Vse cene so projektantske in se lahko razlikujejo od dejanskih!
2. V vse postavke je vključena dobava vsega materiala, vsi prevozi, prenosi in pomožna dela!
Litija, februar 2017
| Projektanti: |  | Vodja projekta:
| Jure Tomažič, dipl.inž.grad. |  | Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.
Matej Baš, inž.el.
Aleksander Višnikar, str.teh.
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
A / ZUNANJA UREDITEV
| I. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| IV. ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| A / ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. RUŠITVENA DELA
1.1 | Strojni in ročni zarez asfalta debeline do 10 cm | m' | 89 |  | 0
0
1.2 | Strojno rušenje asfalta v debelini do 10 cm, z direktnim nakladanjem na kamion | m2 | 107 |  | 0
0
1.3 | Strojno in ročno rušenje obstoječih betonskih jaškov (peskovovi in revizijski jaški) do 0,6 m3, z direktnim nakladanjem na kamion | kos | 7 |  | 0
0
1.4 | Izvedba preboja DN 200 mm v obstoječ AB oporni zid debeline 40 cm oziroma temelj debeline do 100 cm za kanalizacijsko cev DN125 mm | kos | 1 |  | 0
0
1.5 | Odvoz ruševin na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse (evidenčne liste sproti izdajati investitorju, ki jih hrani do primopredaje objekta). Faktortji razsipa so upoštevani. | m3 | 24 |  | 0
| I. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izdelava začasne deponije gradbišča dimenzij 10 x 15 m z odrivom humusa na rob dovozom kamnitega drobljenca 0-32 mm v debelini 20 cm ter povrnitev v prvotno stanje po koncu uporabe | m2 | 150 |  | 0
0
2.2 | Strojni izkop humusa v debelini 15 - 20 cm in nakladanje na kamion | m3 | 24 |  | 0
0
2.3 | Strojni in ročni izkop jarkov v terenu III. - V. kategorije za izvedbo kanalizacije, vključno z nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% ročno) | m3 | 189 |  | 0
0
2.4 | Odvoz izkopanega humusa in dela zemljine za ponovno zasutje na začasno deponijo v oddaljenosti do h = 1000 m od gradbišča, za humusiranje ob končni ureditvi površin. Faktorji razsipa so upoštevani. | m3 | 160.2 |  | 0
0
2.5 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 15 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. Faktorji razsipa so upoštevani. | m3 | 113.1 |  | 0
0
2.6 | Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna širokega izkopa in dna pod objekti kanalizacije (cevi, jaški) z natančnostjo do +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) | m2 | 95 |  | 0
0
2.7 | Zasipanje jarkov po izgradnji kanalizacije pod neutrjenimi površinami z izkopano zemljino z začasne gradbiščne deponije, z nakladanjem na kamion, dovozom materiala (do h = 1000 m) in nabijanjem v plasteh po 30 cm (95% strojno, 5% ročno) | m3 | 102 |  | 0
0
2.8 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm v zasip nove kanalizacije pod utrjenimi površinami. Utrjevanje v plasteh po 15-20 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 100 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 87 |  | 0
0
2.9 | Humusiranje območja gradbenih posegov s humusom iz gradbiščne deponije v debelini 15 - 20 cm, vključno s transportom, strojnim in ročnim planiranjem | m3 | 24 |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. KANALIZACIJA
3.A / Meteorna kanalizacija
3.1 | Izdelava vtočnega jaška (BC DN500 mm), globine 1,00 m, z LTŽ pokrovom Ø500 mm (B 125 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela | kos | 3 |  | 0
0
3.2 | Izdelava vtočnega jaška (BC DN600 mm), globine 1,00 m, z LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela | kos | 2 |  | 0
0
3.3 | Izdelava kaskadnega jaška (BC DN600 mm), globine 2,50 m, z LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela | kos | 2 |  | 0
0
3.4 | Izdelava revizijskega jaška (BC DN600 mm), globine 1,50 m, z LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela | kos | 1 |  | 0
0
3.5 | Izdelava ponikovalnice (ABC DN1600 mm), globine 2,50 m, z AB krovno ploščo debeline 15 cm in LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN) ter drenažno zasutje s kamnitim sekancem 16-32 mm (poraba cca 12 m3). Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela | kos | 1 |  | 0
0
3.6 | Izdelava kanalizacije (PP / PVC SN8 DN200 mm) - dobava, dovoz in vgrajevanje cevi na betonsko podlago in s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (poraba 0,15 m3/m'), vključno z vsemi priklopi na jaške | m' | 37 |  | 0
0
3.7 | Izdelava kanalizacije (PP / PVC SN8 DN160 mm) - dobava, dovoz in vgrajevanje cevi na betonsko podlago in s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (poraba 0,12 m3/m'), vključno z vsemi priklopi na jaške | m' | 30 |  | 0
0
3.8 | Izdelava kanalizacije (PP / PVC SN4 DN125 mm) - dobava, dovoz in vgrajevanje cevi na betonsko podlago in s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (poraba 0,10 m3/m'), vključno z vsemi priklopi na jaške | m' | 29 |  | 0
0
| 3.B / Fekalna kanalizacija |  |  |  | 0
0
3.9 | Izdelava kaskadnega jaška (BC DN600 mm), globine 1,50 m, s protismradnim LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela | kos | 1 |  | 0
0
3.10 | Izdelava revizijskega jaška (BC DN600 mm), globine 1,00 m, s protismradnim LTŽ pokrovom Ø600 mm (C 250 kN), z vodotesnim betonskim dnom. Vključeno fino stičenje vseh stikov s FCM, dobava vsega materiala, vsi prikopi in pomožna dela | kos | 1 |  | 0
0
3.11 | Izdelava kanalizacije (PP / PVC SN4 DN125 mm) - dobava, dovoz in vgrajevanje cevi na betonsko podlago in s polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 (poraba 0,10 m3/m'), vključno z vsemi priklopi na jaške | m' | 21 |  | 0
| III. KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. ZUNANJA UREDITEV
4.1 | Posek in odvoz dreves z debli premera 10 do 30 cm, odstranitev vej - strojno in ročno ter odstranitev panjev dreves s premerom debla 10 do 30 cm z odvozom na stalno deponijo na razdaljo do h = 15 km in plačilom deponijske takse | kos | 5 |  | 0
0
4.2 | Dobava in dovoz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16 mm za fini planum na lokacijo v skladu s terminskim planom in naročilom asfalterjev | m3 | 18 |  | 0
0
4.3 | Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (odvodnjavanje) s komprimiranjem deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm | m2 | 115 |  | 0
0
4.4 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kos | 1 |  | 0
0
4.5 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne obrabno-zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 16 surf B 70/100 A4, v debelini 7 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 110 |  | 0
0
4.6 | Doplačilo za izdelavo vodotesnih trajno elastičnih stikov z obstoječim asfaltom | m' | 90 |  | 0
0
4.7 | Začasna odstranitev okrasnih grmovnic in ostalih zasajenih rastlin, ter ponovna zasaditev po končanih zemeljskih delih | m2 | 35 |  | 0
0
4.8 | Fino planiranje zelenih površin z razbijanjem grud, frezanjem in pripravo tal za setev trave. Zatravitev humusiranih površin z avtohtonimi travnimi vrstami, vključno z dobavo semen, valjanjem posejane površine, zalivanjem in vsemi pomožnimi deli | m2 | 160 |  | 0
| IV. ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
B / FASADA
| I. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. TESARSKA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| III. FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| B / FASADA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBE: Sanirajo se vsi poškodovani zunanji ometi in odstranijo zunanje police, odstranijo se vsi balkoni. Izdela se celoten toplotni ovoj zunanjih zidov, vključno s špaletami, vgradijo se nove police. Izdelajo se novi barvni fasadni ometi.
I. RUŠITVENA DELA
1.1 | Strojno in ročno rušenje (z odrezom) ter odstranitev obstoječih balkonov debeline 0,15 do 0,30 m, vključno z odstranitvijo balkonskih ograj in nakladanjem ruševin na kamion: |  |  |  | 0
| - odstranitev jeklene ograje dolžine na južnem balkonu | m2 | 5 |  | 0
| - odstranitev vseh balkonov | m2 | 12 |  | 0
0
1.2 | Strojno in ročno rušenje vseh obstoječih betonskih gater in obrob s fasade obvezno z odrezom (prepovedano rušenje s pnevmatskim kladivom ali električnim rušilnim kladivom za beton), vključno z nakladanjem ruševin na kamion |  |  |  | 0
| - rušenje betonskih gater debeline do 0,15 m | m2 | 11.5 |  | 0
| - odrez betonskih obrob prereza do 0,12x0,12 m | m' | 245 |  | 0
0
1.3 | Odstranitev lesenega oboja fasade nad vhodoma v objekt, vključno z odstranitvijo podkonstrukcije in nakladanjem na kamion | m2 | 12 |  | 0
0
1.4 | Ročni izkop v terenu do III. kategorije ob obstoječem zunanjem zidu do globine temena temeljev v širini do 0,50 m s čiščenjem in pranjem zidu in temelja. Odlaganje zemljine na rob in zasipanje ter planiranje po končanih fasaderskih delih | m3 | 28 |  | 0
0
1.5 | Struganje, dolbenje in odstranitev poškodovanih zunanjih zidnih ometov, čiščenje in pranje podlage | m2 | 104 |  | 0
0
1.6 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. Faktorji razsipa so upoštevani. | m3 | 61.8 |  | 0
| I. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. TESARSKA IN ZIDARSKA DELA
2.1 | Postavitev (in odstranitev po koncu uporabe) nepremičnih delovnih odrov iz jeklenih cevi in lesenih plohov z zavetrovanjem, po obodu fasade, višina do 9 m za dobo do 60 dni, vključno z lestvami, vse po predpisih o varnosti pri delu (obračun po površini celotne fasade) | m2 | 575 |  | 0
0
2.2 | Zazidava odprtin nad vhodoma v šolo z mrežasto opeko debeline 12 cm (porolit) v apnenocementni malti (M10), vključno z dobavo vsega materiala, vsemi prenosi in pomožnimi deli | m2 | 12 |  | 0
0
2.3 | Izdelava grobega sanirnega sušilnega ometa (kot npr. KEMA HYDROMENT) v deblini 1-3 cm na očiščene zunanje zidove, vključno s predhodnim čiščenjem in emulziranjem površin | m2 | 104 |  | 0
2.4 | Dobava in vzidava zunanjih okenskih polic - polne masivne police iz tehničnega marmorja v svetlih barvnih odtenkih, debelina polic 3 cm in širina do 35 cm, polica z odkapom, vključno z vsemi prenosi in pomožnimi deli | m' | 55 |  | 0
| II. TESARSKA IN ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. FASADERSKA DELA
3.1 | Izdelava fasade - Lepljenje fasadnih izolacijskih plošč iz mineralne volne debeline 16 cm na zunanje zidove, vključen armirni sloj cementnega lepila z mrežico v debelini 5 mm ter vsi vogalniki, temeljni premaz ter zaključni tankoslojni silikatni fasadni barvni omet (granulacija 2,0 mm, barvni odtenki v skladu s potrjeno barvno študijo), špalete se oblečejo s 3 cm XPS ploščami. Obračun površin po obodu fasade (odprtine se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej)! | m2 | 555 |  | 0
0
3.2 | Izdelava fasadnega podstavka - Lepljenje XPS izolacijskih plošč debeline 16 cm na zid tik nad temelji, višina pasu 0,80 m, vključen armirni sloj cementnega lepila z mrežico v debelini 5 mm ter vsi vogalniki, cementno lepilo zaglajeno in 2x pleskano s silikatno fasadno barvo v odtenku po barvni študiji | m2 | 90 |  | 0
0
3.3 | Pleskanje dimnika (2x) s fasadno silikatno barvo v barvnih odtenkih po barvni študiji | m2 | 4 |  | 0
0
3.4 | Obdelava odprtin za zračenje podstrešja v čelnih zidovih, odprtine dimenzij 0,50x0,70 m, dobava in namestitev ALU rozet s protimrčesnimi mrežicami | kos | 2 |  | 0
0
3.5 | Dobava in namestitev zračnikov DN50 mm v fasado za zračenje lesenih stropnikov, vključno s protimrčesno mrežico | kos | 192 |  | 0
| III. FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C / NOTRANJE ADAPTACIJE
| I. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. ZIDARSKA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| III. STAVBNO POHIŠTVO IN SUHA MONTAŽA |  |  |  | 0
| IV. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| V. TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| C / NOTRANJE ADAPTACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBE: Zamenja se kompletna talna konstrukcija v šoli in tlaki v učilnici 1, preuredijo se sanitarije, kuhinja in knjižnica, zamenja se še nezamenjano stavbno pohištvo. Nad glavnima vhodoma zunaj se namestita lahka montažna nadstreška.
I. RUŠITVENA DELA
1.1 | Začasni premik obstoječe premične opreme v sosednje prostore, da se zagotovi prostor za delo in da se oprema obvaruje poškodb | kpl | 1 |  | 0
0
1.2 | Odstranitev razrez pohištva, ki se ne bo več uporabilo (garderobe, omare, …), vključno z prenosom iz objekta in nakladanjem na kamion | kpl | 1 |  | 0
0
1.3 | Ročno odstranjevanje stavbnega pohištva - vključno z notranjimi policami (zunanje police so predmet fasade), s prenosi iz objekta in nakladanjem na kamion: |  |  |  | 0
| - dvokrilna vhodna vrata s podbojem 165x220 cm | kom | 2 |  | 0
| - enokrilna polna vhodna vrata s podbojem 80x200 cm | kom | 2 |  | 0
| - enokrilna polna notranja vrata s podbojem 90x210 cm | kom | 4 |  | 0
| - enokrilna polna notranja vrata s podbojem 65x190 cm | kom | 7 |  | 0
| - dvokrilno okno z okvirjem 220x90 cm | kom | 1 |  | 0
| - dvokrilno okno z okvirjem 250x75 cm | kom | 4 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 150x70 cm | kom | 2 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 90x90 cm | kom | 1 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 80x70 cm | kom | 2 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 60x60 cm | kom | 2 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 50x60 cm | kom | 3 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 30x60 cm | kom | 1 |  | 0
0
1.4 | Demontaža lopute z lestvijo za dostop v podstrešje, prenos izven objekta in nakladanje na kamion | kom | 1 |  | 0
0
1.5 | Strojno in ročno rušenje obstoječih nosilnih in predelnih opečnih zidov debeline 15-20 cm (z odrezom), vključno s transportom materiala iz stavbe in nakladanjem na kamion | m3 | 5.5 |  | 0
0
1.6 | Strojno in ročno rušenje obstoječih tlakov v pritličju v debelini do 25 cm, vključno z izkopom in planiranjem terena do globine 0,60 m pod gotovim tlakom, s transportom materiala iz stavbe in nakladanjem na kamion: |  |  |  | 0
| - betonski tlaki v osrednjem delu šole | m2 | 79 |  | 0
| - tlaki s parketom in podložnim betonom v učilnici 2 | m2 | 70 |  | 0
0
1.7 | Odstranitev obstoječega parketa, lesenih tlakov in gramoznega zasutja iz učilnice 1, skupaj debelina 12 cm, čiščenje betonske plošče, vključno s transportom materiala iz stavbe in nakladanjem na kamion | m2 | 70 |  | 0
0
1.8 | Struganje in odstranitev poškodovanih notranjih zidnih in stropnih ometov, brušenje in čiščenje podlage | m2 | 110 |  | 0
0
1.9 | Strojno in ročno rušenje obstoječe stenske keramike v kuhinji, vključno s prevozom materiala iz stavbe in nakladanjem na kamion | m2 | 3 |  | 0
0
1.10 | Izvedba prebojev za strojne inštalacije in notranjo kanalizacijo v obstoječih zidovih in temeljih debeline 0,2 do 0,80 m ter premera prebojev FI70 do FI200 mm | kos | 24 |  | 0
0
1.11 | Odvoz ruševin in odpadkov na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. Faktorji razsipa so upoštevani. | m3 | 155 |  | 0
| I. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. ZIDARSKA IN BETONSKA DELA
OPOMBA: Pred izvedbo sanacije tlaka je potrebno izvesti vso notranjo kanalizacijo, vodovod in dovode za ogrevanje v objekt. Navedena dela so zajeta v popisu strojnih inštalacij.
2.1 | Izravnava in utrditev tal izkopa med temelji | m2 | 149 |  | 0
0
2.2 | Zasip med temelji v debelini do 30 cm - Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm, utrjevanje v plasteh po 15-20 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 80 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 45 |  | 0
0
2.3 | Dobava, dovoz in vgrajevanje mikroarmiranega podložnega betona C25/30 v debelini 10 cm (0,08 - 0,12 m3/m2) na utrjena tla med temelji objekta v površini 149 m2, z vsemi prenosi in pomožnimi deli | m3 | 16 |  | 0
0
2.4 | Izdelava grobega in finega sanirnega sušilnega ometa (kot npr. KEMA HYDROMENT) v deblini 1-3 cm na zidove in temelje objekta do kote končnega tlaka, vključno s predhodnim čiščenjem in emulziranjem površin | m2 | 56 |  | 0
0
2.5 | Izdelava cementne prevleke debeline do 1 cm, zalikane v fini cementni malti 1:3, s predhodnim emulziranjem podlage na podložni beton, temelje in zidove objekta, z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli: |  |  |  | 0
| - horizontalni nanos na podložni beton | m2 | 149 |  | 0
| - vertikalni nanos na očiščene temelje in zid do kote končnega tlaka | m2 | 56 |  | 0
0
2.6 | Izdelava horizontalne hidroizolacije s hladnim premazom (Ibitol 1x) in vroče varjenim bitumenskim trakom (npr. Izotekt V4 2x), s prekrivanjem trakov 10 cm na podložni beton in temelje objekta ter podest (balkon), vključno z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli | m2 | 149 |  | 0
0
2.7 | Izdelava vertikalne hidroizolacije s hladnim premazom (Ibitol 1x) in vroče varjenim bitumenskim trakom (npr. Izotekt V4 2x), s prekrivanjem trakov 10 cm na temelje in notranje stene objekta do višine končnega tlaka - izvedba stika s horizontalno HI, vključno z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli | m2 | 56 |  | 0
0
2.8 | Zidanje opečnih zidov debeline do 20 cm v opečnem modularnem bloku z apnenocementno malto (M10), vključno z dobavo vsega materiala, vsemi prenosi in pomožnimi deli | m3 | 1.5 |  | 0
0
2.9 | Izdelava toplotne izolacije tal - Polaganje ekstrudiranega polistirena (XPS) debeline 6 cm na HI, vključno z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli. Sistemske plošče talnega gretja v debelini 3+3 cm so upoštevane pri strojnih inštalacijah! | m2 | 149 |  | 0
0
2.10 | Izdelava plavajočega estriha - Dobava, dovoz in vgrajevanje mikroarmiranega betona C16/20 v debelini 5-6 cm, z vsemi prenosi in pomožnimi deli, vključno z vgradnjo ZI traku - pena debeline 10 mm po obodih vseh sten: |  |  |  | 0
| - estrih 6 cm (+ med sist. ploščami) v osrednjem delu | m2 | 79 |  | 0
| - estrih 6 cm (+ med sist. ploščami) v učilnici 2 | m2 | 70 |  | 0
| - estrih 5 cm (+ med sist. ploščami) v učilnici 1 | m2 | 70 |  | 0
0
2.11 | Dobava in vzidava jeklenega nosilca HEA160 (S235 JR) na mestu rušenega zidu v sanitarijah, z ležišči na zidu širine 20 cm na vsaki strani, vzidava z neskrčno malto, vključena utrditev ležišč na zidovih z močno cementno malto in izvedbo podpiranja stropa v času od rušitve do vgradnje nosilca: |  |  |  | 0
| - prostoležeči nosilec dolžine 3,20 m | kpl | 1 |  | 0
| - prostoležeči nosilec dolžine 1,90 m | kpl | 1 |  | 0
0
2.12 | Izvedba / krpanje notranjih zidnih in stropnih ometov s sanirnim grobim in finim apnenocementnim ometom v debelini 1-4 cm, vključno s predhodnim čiščenjem in emulziranjem površine: |  |  |  | 0
| - omet zidov | m2 | 95 |  | 0
| - omet stropov | m2 | 15 |  | 0
0
2.13 | Zidarsko krpanje / popravilo in prilagoditev odprtin (špalet) po odstranitvi stavbnega pohištva - grobi in fini omet z apneno-cementno malto, špalete širine do 25 cm | m' | 147 |  | 0
0
2.14 | Dobava in vzidava notranjih okenskih polic - polne masivne police iz tehničnega marmorja v svetlih barvnih odtenkih, debelina polic 2,5 cm in širina do 30 cm, polica z odkapom, vključno z vsemi prenosi in pomožnimi deli | m' | 21 |  | 0
| II. ZIDARSKA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. STAVBNO POHIŠTVO IN SUHA MONTAŽA
3.A / Zunanje stavbno pohištvo
3.1 | Dobava, dovoz in vgradnja kvalitetnih dvokrilnih toplotno izoliranih vhodnih PVC vrat v beli barvi, z dvojno protivlomno termopan zasteklitvijo (Uf=1,3 W/m2K - celotna vrata) namesto polnil, svetle dimenzije vrat šxv = (100+60)x220 cm, z odpiranjem navzven, širše krilo mora imeti znotraj ''panik'' kljuko, vključena cilindrična ključavnica in kljuka zunaj, samozapiralo z blokado odpiranja vrat na 90°, komplet vse okovje, ter ves pomožni in pritrdilni material | kos | 2 |  | 0
0
3.2 | Dobava in vgradnja enokrilnih toplotno izoliranih PVC vhodnih vrat svetle odprtine šxv = 800x2000 mm, s cilindrično ključavnico in kljuko, z blokado odpiranja vrat na 90°, v beli barvi, vse okovje ozemljitev ter ves pomožni in pritrdilni material | kos | 2 |  | 0
0
3.3 | Dobava in vgradnja PVC oken v beli barvi, z dvojno termopan zasteklitvijo (Uw=1,2 W/m2K - celotno okno) z nizko-emisijskim premazom, kombinirano odpiranje v obeh oseh, vključeno vse okovje in kljuka ter ves pomožni in pritrdilni material: |  |  |  | 0
| - dvokrilno okno z okvirjem 220x90 cm | kos | 1 |  | 0
| - dvokrilno okno z okvirjem 250x75 cm | kos | 4 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 150x70 cm (peskano steklo) | kos | 2 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 90x90 cm | kos | 1 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 80x70 cm (peskano steklo) | kos | 2 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 60x60 cm (peskano steklo) | kos | 2 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 50x60 cm (peskano steklo) | kos | 3 |  | 0
| - enokrilno okno z okvirjem 30x60 cm | kos | 1 |  | 0
0
3.4 | Dobava in vgradnja zunanjih kovinskih žaluzij s horizontalnimi lamelami širine vsaj 80 mm (kot npr. Medle), standardna vgradnja z vidno pločevinasto masko v barvi lamel, fiksna profilirana vodila, vijačena v okvir okna, pogon na elektro motor z daljinskim upravljanjem, žaluzije odporne na veter (vetrna cona 1 po SIST EN 1991-1-4), barva svetlo siva: |  |  |  | 0
| - 3 delne žaluzije na oknu dimenzij 385x285 cm | kos | 4 |  | 0
| - 1 delne žaluzije na oknu dimenzij 130x220 cm | kos | 3 |  | 0
0
| 3.B / Notranje stavbno pohištvo |  |  |  | 0
0
3.4 | Dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat s kovinskim podbojem, polno vratno krilo, površinska obdelava v ultrapasu v barvi po želji investitorja, podboji minizirani in prašno lakirani, vključno z okovjem, ključavnico, INOX kljuko in ščiti, podboji se ozemljijo: |  |  |  | 0
| - vrata dimenzij 90x210 cm | kos | 2 |  | 0
| - vrata dimenzij 80x210 cm | kos | 4 |  | 0
0
3.5 | Dobava in montaža nove podstrešne lopute dimenzij 80x100 cm z zložljivo ALU lestvijo, loputa je toplotno izolirana in ima vzemt za počasen spust ter kljuko z zaklepom, kompletno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli ter tesnjenem reg | kos | 1 |  | 0
0
| 3.C / Suhomontažne konstrukcije |  |  |  | 0
0
3.6 | Izvedba suhomontažnih predelnih sten debeline 15-17 cm, dvostransko dvojne vlagoodporne MK plošče debeline 1,5 cm, kovinska cinkana podkonstrukcija debeline 9 cm in polnilo s trdnimi izolacijskimi ploščami iz mineralne volne, vključene ojačitve za montažo sanitranih elementov, vključeno bandažiranje, vse sidranje, dobava vsega materiala in vsa pomožna dela | m2 | 10 |  | 0
0
3.7 | Izvedba spuščenega stropa iz MK plošč debeline 1,5 cm v avli, s kovinsko cinkano podkonstrukcijo, vključeno bandažiranje, dobava vsega materiala in vsa pomožna dela | m2 | 32 |  | 0
0
3.8 | Izdelava in montaža pregradnih sten v sanitarijah iz visoko kakovostnih ''kompakt'' plošč, debeline 12 mm, površinsko obdelanih iz dvojno otrdelih akrilno-poliuretanskih smol, mehansko in vodo odporne, v barvi po izbiri investitorja, komplet z vsem okovjem in pritrdili iz inoxa: |  |  |  | 0
| - fiksne pregradne stene višine 2,00 m | m2 | 10 |  | 0
| - enokrilna polna vrata dimenzij 80x200 cm, s komplet okovjem, kljuko in zaklepom | kos | 5 |  | 0
| - fiksna pregrada med pisoarjema dimenzij 40x100 cm, z zaobljenimi prostimi vogali | kos | 1 |  | 0
0
3.9 | Izdelava in montaža lahkega nadstreška nad glavnimi vhodnimi vrati v objekt: - osna širina 1,95 m (3 polja po 0,65 m osno) - dolžina 1,15 m od nosilnega zidu (99 cm izven fasade) - 4x konzola iz inox cevi 60x100x4 mm varjena na vertikalno cevi enakih dimenzij višine 600 mm - konzole dvotočkovno vijačene preko zidu, na nasprotni strani inox podložne plošče (150x150x8 mm) potopljene v omet - 2x inox vijaka M12 (nosilnost 5.8) na konzolo - kritina nadstreškov je lepljeno kaljeno steklo debeline 10 mm, vijačeno na konzole, stiki so zatesnjeni s trajno elastično maso - zagotoviti padec vsaj 1% stran od fasade objekta - inox konstrukcijo ozemljiti Vključena vsa pomožna dela in material. Konstrukcijo izvesti pred fasado, zasteklitev po fasadi. | kos | 2 |  | 0
0
3.10 | Izdelava in montaža varnostne ograje iz inoxa, višine 1,00 m z vertikalnimi polnili razmaka do 12 cm na špaleto balkonskih vrat, kjer se je rušil balkon | m' | 1.5 |  | 0
| III. STAVBNO POHIŠTVO IN SUHA MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. KERAMIČARSKA DELA
4.1 | Dobava, polaganje in fugiranje kvalitetne nedrseče talne keramike na cementno lepilo, vključno z vsem materialom in vsemi pomožnimi deli: |  |  |  | 0
| - talna keramika v avli, ploščice 40x40 cm, položene v karo, vključene stenske obrobe višine 10 cm | m2 | 32 |  | 0
| - talna keramika v kuhinji, ploščice 30x60 cm | m2 | 8 |  | 0
| - talna keramika v sanitarijah, ploščice 30x60 cm | m2 | 20.5 |  | 0
0
4.2 | Dobava, polaganje in fugiranje kvalitetne stenske keramike v cementno lepilo, vključena vsa pomožna dela in material: |  |  |  | 0
| - stenska keramika v kuhinji, ploščice 50x20 cm, položene do višine 1,60 m | m2 | 18 |  | 0
| - stenska keramika v sanitarijah, ploščice 50x20 cm, položene do višine 2,00 m | m2 | 55 |  | 0
| - stenska keramika ob umivalnikih v učilnicah, ploščice 50x20 cm, položene do višine 1,60 m | m2 | 7 |  | 0
| IV. KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. TLAKARSKA DELA
5.1 | Dobava in polaganje visoko kakovostnega dvoslojnega gotovega hrastovega parketa debeline 14 mm (10+4 mm), dimenzije lamel vsaj 80x600 mm, parket mora biti primeren za talno gretje in obrabno odporen - primeren za javne objekte ter dimenzijsko odporen (spodnje vezane plasti iz gostega lesa - npr. breza, ki je dimenzijsko odporen in toplotno prevoden). Lepljenje s poliuretanskim lepilom, vključeni vsi prenosi, pomožna dela in material: |  |  |  | 0
| - parket v kabinetu | m2 | 15 |  | 0
| - parket v učilnici 1 | m2 | 70 |  | 0
| - parket v učilnici 2 | m2 | 70 |  | 0
0
5.2 | Dobava in pritrditev profiliranih hrastovih zaključnih trikotnih letev 7x3 cm, z lepljenjem in pribijanjem na parket, letve morajo biti 3x lakirane, v enakem laku kot parket, vključen ves pomožni material in pomožna dela | m' | 85 |  | 0
| V. TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SLIKOPLESKARSKA DELA
6.1 | Struganje, brušenje, krpanje in čiščenje notranjih površin sten in stropov, vključno z dobavo vsega materiala in vsemi pomožnimi deli: |  |  |  | 0
| - stene osrednji del | m2 | 165 |  | 0
| - stene učilnic | m2 | 235 |  | 0
| - stropi osrednji del | m2 | 83 |  | 0
| - stropi učilnic | m2 | 140 |  | 0
0
6.2 | 2x kitanje in 1x brušenje na novo ometanih zidnih in stropnih površin, vključno z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli | m2 | 140 |  | 0
0
6.3 | 2x pleskanje notranjih sten in stropov z disperzijskim zidnim beležem, vključno s ščitenjem stavbnega pohištva, opreme in tal, čiščenjemh ter dobavo materiala |  |  |  | 0
| - stene osrednji del (barvni odtenki po izbiri investitorja) | m2 | 120 |  | 0
| - stene učilnic (barvni odtenki po izbiri investitorja) | m2 | 235 |  | 0
| - stropi osrednji del (v beli barvi) | m2 | 83 |  | 0
| - stropi učilnic (v beli barvi) | m2 | 140 |  | 0
6.4 | 2x pleskanje sten s kvalitetno pralno barvo do višine 1,50 m v avli in knjižnici, barvni odtenki po izbiri investitorja, vključno z dobavo materiala, ščitenjem stavbnega pohištva in tal ter vsemi pomožnimi deli | m2 | 45 |  | 0
| VI. SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
D / ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
| I. NOV NN DOVOD DO OBJEKTA |  |  |  | 0
| II. STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
| III. RAZSVETLJAVA IN STIKALNA OPREMA |  |  |  | 0
| IV. STIKALNA OPREMA IN VTIČNICE |  |  |  | 0
| V. INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| VI. OZEMLJITEV, STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| VII. UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
| VIII. OSVETLITEV IGRIŠČA |  |  |  | 0
| IX. VIDEONADZOR |  |  |  | 0
| D / ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. NOV NN DOVOD DO OBJEKTA
OPOMBA: NN dovod se izvede v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem za priključitev (točen tip opreme se prilagodi soglasju za priključitev).
1.1 | Kabelska prostostoječa priključna merilna omara PS SCHRACK VMZ 002012P (omara in oprema je lahko tudi od drugega proizvajalca, skladno s tipizacijo EL-LJ, komplet z: | kpl | 1 |  | 0
| 3f2t števec 5-85A, z notranjo uro kl.2, tip LANDYS GYR ZMF120ACtFs2 + krmilni modul RCM1312-3/3 | kos | 1 |  | 0
| Zbiralčni sistem, kompletno s pritrdilnim materialom in zaščitnimi prekritji | kpl | 1 |  | 0
| VL 00/III + NV 35A | kpl | 2 |  | 0
| VL 00/III + NV 160A + prenapetostni odvodniki razreda 1, tip PROTEC B2S(R) 12,5 | kpl | 1 |  | 0
| PVC zaščitna cev | m | 3 |  | 0
| drobni material | kpl | 1 |  | 0
0
1.2 | Zakoličba trase za izkop, skupaj z sodelovanjem pristojnih komunalnih služb in pristojne elektro distribucije. | kos | 1 |  | 0
0
1.3 | Strojni izkop jarka za polaganje kabelske kanalizacije, globine 0,9m, širine 0,4m, po detajlu, skupaj z vzpostavitvijo v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
0
1.4 | Ročni izkop ob obstoječih komunalnih vodih | kpl | 1 |  | 0
0
1.5 | Zasutje s tamponom in utrjevanje | kpl | 1 |  | 0
0
1.6 | Zasutje z izkopanim materialom in sanacija terena | kpl | 1 |  | 0
0
1.7 | Priklop na obstoječ NN drog, komplet s prenapetostnimi odvodniki razreda A | kpl | 1 |  | 0
0
1.8 | Demontaža obstoječe opreme in priključka v obstoječem objektu ter delna prestavitev v novo omarico | kpl | 1 |  | 0
0
1.9 | Izdelave enocevne kabelske kanalizacije, kompletno z obbetoniranjem, pod utrjenimi površinami, s PVC cevjo premera 110mm | m | 7 |  | 0
0
1.10 | Izdelava zunanjega priključka s kablom N-A2XY-J 4x70+1,5RE, ocenjene dolžine 10m | kpl | 1 |  | 0
0
1.11 | Izdelava notranjega priključka s kablom NYY 4x35mm2, v zaščitni PVC cevi premera 50mm | m | 50 |  | 0
| Izdelava notranjega priključka s kablom NYY 5x6mm2, v zaščitni PVC cevi premera 50mm | m | 60 |  | 0
0
1.12 | Izdelava tipske RAYCHEM kabelske glave, skupaj s priklopom v novi KPMO in na drogu | kpl | 2 |  | 0
0
1.13 | Dobava in polaganje pocinkanega železnega valjanca na globino 0,6m | m | 70 |  | 0
0
1.14 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 60 |  | 0
0
1.15 | Izdelava meritev in merilnih protokolov, vris trase v komunalni kataster | kpl | 1 |  | 0
0
1.16 | Stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja, za opravljanje nadzora pri opravljanju del | kpl | 1 |  | 0
0
1.17 | Transportni in manipulativni stroški, drobni material | kpl | 1 |  | 0
0
1.18 | Predajna dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| I. NOV NN DOVOD DO OBJEKTA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. STIKALNI BLOKI
OPOMBA: V vse postavke je vključena dobava in montaža vsega materiala
2.1 | Razdelilec =RG opremljen z opremo po tokovni shemi; | kpl | 1 |  | 0
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, zgornji del skupne dimenzije 600 x 600 x 200 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za notranjo montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) Kpl 1 |  |  |  | 0
| Tripolni odklopnik, za nazivno napetost 690 V in tok 160 A, prekinitvene moči 25 kA, z zaščitno napravo za zaščito pred kratkim stikom in preobremenitvijo, I>... (0,7-1)*Ir , I>>...5-10*Ir, z varovalčnimi vložki ustrezne velikosti TIP: NS160N TM160D, Merlin Gerin (ali enakovredno) in 3x enopolni varistorski odvodnik P+N prekinitvene moči 2/8kA, val 8/20us TIP: PRD8 3P TELEMECANIQUE (ali enakovredno) Kos 1 |  |  |  | 0
| Enopolni bremenski ločilnik, za nazivno napetost 690 V in tok 50 A, prekinitvene moči 10 kA TIP: I switch :Merlin Gerin (ali enakovredno) Kos 1 |  |  |  | 0
| Diferenčno tokovno zaščitno stikalo FID, 4P 50A, 30mA, AC Tip: RX3, Legrand, (ali enakovredno); kpl 1 |  |  |  | 0
| Avtomatska varovalka Icu=25kA TIP: NG125N, Telemecanique, (ali enakovredno); - 3 fazna C10-40A 3kos - 1 fazna C10-20A 26kos |  |  |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-16 mm2, siva TIP: WAGO (ali enakovredno) Kos 40 |  |  |  | 0
| Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (talilni vložki, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) Kpl 1 |  |  |  | 0
0
2.2 | Razdelilec =RK opremljen z opremo po tokovni shemi; | kpl | 1 |  | 0
| Stikalni blok izdelan iz pločevine, skupne dimenzije 400 x 400 x 150 mm, s ključavnico, z montažno ploščo in/ali nosilci opreme, s predalom za načrte, dno omare je zaprto.Stikalni blok je v zaščiti min IP 20, barva RAL7032 za nadgradno montažo. TIP: OLN, HIMEL (ali enakovredno) Kpl 1 |  |  |  | 0
| Enopolni bremenski ločilnik, za nazivno napetost 690 V in tok 25 A, prekinitvene moči 10 kA TIP: I switch :Merlin Gerin (ali enakovredno) Kos 1 |  |  |  | 0
| Avtomatska varovalka Icu=25kA TIP: NG125N, Telemecanique, (ali enakovredno); - 3 fazna C10-40A 1kos - 1 fazna C10-16A 8kos |  |  |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-4 mm2, siva TIP: WAGO (ali enakovredno) Kos 15 |  |  |  | 0
| Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (talilni vložki, nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) Kpl 1 |  |  |  | 0
0
2.3 | Razdelilec =RJR opremljen z opremo po tokovni shemi; | kpl | 1 |  | 0
| Zunanja prostostoječa PVC omarica, lokacija ob igrišču, ročni vklop in izklop luči pod ključem, dvojna vrata, s ključavnico za vgradnjo stikalne opreme v zgornjem delu in vtičnic v spodnjem delu, IP40 Kpl 1 |  |  |  | 0
| Enopolni bremenski ločilnik, za nazivno napetost 690 V in tok 25 A, prekinitvene moči 10 kA TIP: I switch :Merlin Gerin (ali enakovredno) Kos 1 |  |  |  | 0
| Avtomatska varovalka Icu=25kA TIP: NG125N, Telemecanique, (ali enakovredno); - 3 fazna C10-40A 1kos - 1 fazna C10-16A 6kos |  |  |  | 0
| Kontaktor 40A 2P, tuljava za 230V AC kot TIP: CX3, Legrand, (ali enakovredno) Kos 2 |  |  |  | 0
| Stikalo n/o, za vklop svetilk, kos 2 |  |  |  | 0
| Vrstne sponke za montažo na DIN letev 35 mm, za priključek enožilnega vodnika do 0,5-4 mm2, siva TIP: WAGO (ali enakovredno) Kos 15 |  |  |  | 0
| Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (nosilci, PVC kanali, PVC zaščita zbiralk, PF vodniki ustreznih premerov in barv za notranje ožičenje, izolirani tulci in ostali spojni in pritrdilni material) Kpl 1 |  |  |  | 0
| II. STIKALNI BLOKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. RAZSVETLJAVA IN STIKALNA OPREMA
3.1 | Stropna dekorativna LED svetilka v avli (kot npr. LED ETEA D 990 lm, 15 W) | kos | 2 |  | 0
0
3.2 | Stropna dekorativna LED svetilka v avli (kot npr. LED ETEA D 990 lm, 15 W), z vgrajenim modulom, 1h | kos | 2 |  | 0
0
3.3 | Stropna dekorativna LED svetilka v sanitarijah (kot npr. LED ETEA D 990 lm, 15 W) | kos | 8 |  | 0
0
3.4 | Stenski LED reflektor z IR senzorjem, LED 15 W | kos | 2 |  | 0
0
3.5 | Radarski detektor gibanja za vklop svetilk v avli in sanitarijah | kos | 3 |  | 0
0
3.6 | Varnostna LED svetilka nad vrati, 1h avtonomija | kos | 5 |  | 0
0
3.7 | Nadgradna svetilka v strojnici, LED 15 W | kos | 1 |  | 0
0
3.8 | Piktogrami pri VS | kos | 5 |  | 0
0
3.9 | Navadno enomodulno podometno stikalo skupaj z dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem po izboru arhitekta za montažo več elementov skupaj - 230V, 16A kot npr. Bticino Living&Light | kos | 13 |  | 0
0
3.10 | Enomodulna podometna tipka skupaj z dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem po izboru arhitekta za montažo več elementov skupaj - 230V, 16A kot npr. Bticino Living&Light | kos | 6 |  | 0
0
3.11 | Meritev osvetljenosti in pregled zasilne razsvetljave, izvedba pregleda s strani pooblaščene osebe in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
| III. RAZSVETLJAVA IN STIKALNA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STIKALNA OPREMA IN VTIČNICE
4.1 | Enofazna ''shuko'' vtičnica podometna z dozo in masko - 230V, 16A, kot npr. Bticino Light | kos | 25 |  | 0
0
4.2 | Enofazna ''shuko'' vtičnica s pokrovom, nadometna - 230V, 16A, | kos | 10 |  | 0
0
4.3 | Trofazna ''shuko'' vtičnica s pokrovom, nadometna - 230V, 32A, | kos | 1 |  | 0
0
4.4 | Trofazna p/o ali n/o priključnica ali priključek opreme | kos | 30 |  | 0
0
4.5 | Priključek fiksnih porabnikov, kot so san.TČ, peč, ventilatorji, črpalke, senčila… | kos | 30 |  | 0
0
4.6 | Priključek toplotne črpalke | kos | 1 |  | 0
| IV. STIKALNA OPREMA IN VTIČNICE SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. INŠTALACIJSKI MATERIAL
OPOMBA: Delo na višini, kompletno z najemom odra, izsekavanje utorov za vgradnjo zaščitne cevi in vrtanje prebojev v betonu do premera 40 mm so že vključene v ceno naslednjih postavk. Električne inštalacije kompaktnih naprav/sistemov, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro, niso zajete v tistem popisu del, so dobave in montaže dobavitelja posamezne naprave / sistema (kot npr. klimati, toplotne črpalke, strojne naprave v strojnici, ...)
5.1 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno v cevi - ocenjeno: |  |  |  | 0
| NYY-J 5×35 mm2 | m | 25 |  | 0
| NYY-J 5×10 mm2 | m | 70 |  | 0
| NYY-J 5×4 mm2 | m | 10 |  | 0
0
5.2 | Kabel s Cu vodniki - 0,5kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi - ocenjeno: |  |  |  | 0
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 320 |  | 0
| NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
| NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
0
5.3 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi- ocenjeno |  |  |  | 0
| H07V-K 25 mm2 | m | 25 |  | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 20 |  | 0
| H07V-K 6 mm2 | m | 20 |  | 0
| H07V-K 4 mm2 | m | 10 |  | 0
0
5.4 | Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž - ocenjeno | m | 925 |  | 0
0
5.5 | Podometne instalacijske doze ustreznih dimenzij - ocenjeno | m | 25 |  | 0
0
5.6 | Protipožarna E90 tesnilna mas, ali vrečke za tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji -ocenjeno | m3 | 0.1 |  | 0
0
5.7 | Sodelovanje z drugimi izvajalci, za uskladitev priključkov, skladno z dejansko dobavljenimi tipi opreme | kpl | 1 |  | 0
0
5.8 | Nespecificirani drobni, spojni in montažni material, kabelske in druge oznake, ter napisne plošče (5%) | % | 0.05 | 0 | 0
| V. INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. OZEMLJITEV, STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV
6.1 | RH1 valjanec 30 x 3,5 mm položen v zemljo okrog objekta in temelje | m | 150 |  | 0
0
6.2 | Kontaktna sponka KON05 | kos | 10 |  | 0
0
6.3 | Demontaža odvodov po fasadi | kos | 10 |  | 0
0
6.4 | Ponovna montaža odvodov po končanih fasaderskih delih | kpl | 10 |  | 0
0
6.5 | Izdelava novih odcepov do odvodov | kos | 10 |  | 0
0
6.6 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (sanitarije, lokal) | kpl | 1 |  | 0
0
6.7 | Nadometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (strojnica, pr. klimata) | kpl | 2 |  | 0
0
6.8 | Povezava izpostavljenih in tujih prevodni del objekta z vodnikom za izenačevanje potencialov H07V-K 6mm2, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom - ocenjenoPovezava izpostavljenih in tujih prevodni del objekta z vodnikom za izenačevanje potencialov H07V-K 6mm2, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom - ocenjeno | kpl | 10 |  | 0
0
6.9 | Vezava zunanje kovinske opreme (stebri, ograje, kandelabri, podstavki opreme, …..) na ozemljitvene izvode skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) - ocenjeno | kpl | 20 |  | 0
0
6.10 | Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso | kg | 5 |  | 0
0
6.11 | Meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 2 |  | 0
| VI. OZEMLJITEV, STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. UNIVERZALNO OŽIČENJE
STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable: - Kabli morajo biti Cat 6 - 10 Gbit/s ready (500 MHz) - Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene morajo biti meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka. Izvedbena mora biti dokumentacija s priloženimi meritvami iz prejšnje točke. Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material.
7.1 | Komunikacijsko vozlišče KV (glavno vozlišče - teh. prostor) sestavljeno iz 19" prostostoječe omare, višine 24HE, širine 700mm in globine 700mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. | kos | 1 |  | 0
0
7.2 | Priključni panel višine 1HE (delilnik UTP, polno zaseden), z 24 priključki RJ45 Cat.6, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/UTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja | kos | 1 |  | 0
0
7.3 | Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1 |  | 0
0
7.4 | 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 1 |  | 0
0
7.5 | Priključni kabel UTP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 2m | kos | 12 |  | 0
0
7.6 | Komunikacijska vtičnica, UTP Cat.6; s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal, z nosilnim in okrasnim okvirjem, dvojna. Tip: Bticino Living&Light | kos | 12 |  | 0
0
7.7 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal |  |  |  | 0
| U/UTP 4x2x24 AWG, kat 6 | m | 660 |  | 0
0
7.8 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev |  |  |  | 0
| P/F-Y 16mm2 | m | 10 |  | 0
0
7.9 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| RBC 16 | m | 600 |  | 0
0
7.10 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | kpl | 1 |  | 0
0
7.11 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, sistemska garancija proizvajalca, izvod originalnih navodil, navodila za uporabo ter šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| VII. UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSVETLITEV IGRIŠČA
8.1 | Dobava in montaža zunanje LED svetilke moči 190 W, 19350 lm (kot npr. LUMENIA ELUM 96.190.110 class II + zaščita SPD 20 kW) | kpl | 4 |  | 0
0
8.2 | Kandelaber 10 m svetle višine, kot TC1150/4, v skladu s SIST EN 40, komplet z ožičenjem in priključnimi sponkami, vroče cinkan, v skladu s SIST EN 1461, z ozemljitveno sponko, z niveliranjem v temelju. | kos | 4 |  | 0
0
8.3 | Temelj iz betonske cevi premera 1 m, Pred pričetkom del, potrebna potrditev statika o ustreznosti! | kos | 4 |  | 0
0
8.4 | Dobava in polaganje energetske cevi premera 26mm | m | 120 |  | 0
0
8.5 | Dobava in polaganje energetske cevi premera 50mm | m | 60 |  | 0
0
8.6 | Dobava in polaganje kabla NYM-J-3x2,5mm2 | kos | 140 |  | 0
0
8.7 | Priključevanje kandelabrov | kos | 4 |  | 0
0
8.8 | Dobava in polaganje FeZn 25x4mm, valjanca | kos | 4 |  | 0
0
8.9 | Izdelava spojev valjanca na kandelabre z varjenjem | kos | 4 |  | 0
0
8.10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 120 |  | 0
0
8.11 | Izkopi trase za polaganje kablov | m | 180 |  | 0
0
8.12 | Izkopi za temelje | kos | 4 |  | 0
0
8.13 | Sanacija terena | kpl | 1 |  | 0
0
8.14 | Preizkus sistema | kpl | 1 |  | 0
| VIII. OSVETLITEV IGRIŠČA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX. VIDEONADZOR
9.1 | Zunanja HD-SDI kamera 1920 x 1080 , objektiv 2,8-10 , dan/noč, prenos po koax. kablu (SDI) ,IP 67, komplet z napajalnikom 230V, in konzolo za stropno/stensko montažo (HDB-2080MIR) SEA Sežana | kos | 4 |  | 0
0
9.2 | Digitalni video snemalnik, Ful-HD 1920 x 1080 , 4- kanalni, 1TB disk, arhiviranje na USB-2, Ethernet povezljivost in pregledovanje, softwer za dostop, HDMI in VGA izhod za monitor (HDR 5004 AH 1.0) SEA Sežana | kos | 1 |  | 0
0
9.3 | HD monitor diagonale 60 cm , vhod HDMI - Ful HD ( 1920 x 1080-Samsung) | kpl | 1 |  | 0
0
9.4 | Kabel tasker RG59B/U | m | 120 |  | 0
0
9.5 | Napajalni kabel PPL 3 x 1,5 mm2 ( NM-J 3x1,5 mm2) | m | 120 |  | 0
0
9.6 | Montaža kamer, konektiranje, tesnenje prehodov | kos | 4 |  | 0
0
9.7 | Konektiranje kablov z BNC konektorji na obeh straneh | kos | 8 |  | 0
0
9.8 | Priklop opreme, zagon, programiranje. | kpl | 1 |  | 0
0
9.9 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 4 |  | 0
0
9.10 | Vezni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
0
9.11 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
0
9.12 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
0
9.14 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| IX. VIDEONADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
E / STROJNE INŠTALACIJE
| I. OGREVANJE |  |  |  | 0
| II. VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| III. PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| E / STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: V cenah je upoštevana dobava in montaža vsega materiala (razen, kjer to ni posebej navedeno), vključen ves pomožni in montažni material.
I. OGREVANJE
1.1 | Praznjenje ogrevalnega sistema, demontaža obstoječe opreme v kotlovnici in shranjevanje uporabnih elementov za ponovno vgradnjo | kpl | 1 |  | 0
0
1.2 | Demontaža obstoječih radiatorjev, radiatorskih ventilov in cevi (razen cevi za stanovanja) ter odvoz na ustrezno deponijo | kpl | 1 |  | 0
0
1.3 | Bojler za sanitarno vodo, V = 230 l, v kompaktni izvedbi s toplotno črpalko (izvedba z vodenim zrakom), kot npr. LENTHERM TČ-2RZ 230 VZ. Vključno z izdelavo PP razvoda Ø 160 za zajem in izpuh zraka. | kpl | 1 |  | 0
0
1.4 | Obtočna črpalka |  |  |  | 0
| 25-40 | kos | 1 |  | 0
0
1.5 | Obtočna črpalka, elektronska |  |  |  | 0
| 25-60 | kos | 1 |  | 0
| 25-40 | kos | 2 |  | 0
0
1.6 | Merilnik porabe toplotne energije ALLMESS (samo montaža - uporaba obstoječih) | kos | 2 |  | 0
0
1.7 | Tripotna mešalna pipa (elektromotorni pogon se uporabi obstoječ) |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
0
1.8 | Varnostni ventil na vzmet, tlak odpiranja 2,5 bar |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
0
1.9 | Ekspanzijska posoda V = 80 l | kos | 1 |  | 0
0
1.10 | Krogelni ventil |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 6 |  | 0
| DN 20 | kos | 6 |  | 0
0
1.11 | Protipovratni ventil |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
0
1.12 | Lovilec nesnage |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
0
1.13 | Polnilno praznilna pipa |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 7 |  | 0
0
1.14 | Termometer 0-120°C | kos | 8 |  | 0
0
1.15 | Manometer 0-4 bar | kos | 1 |  | 0
0
1.16 | Bakrena cev, trda, ravna, vključno z vsemi potrebnimi fitingi, spojnim, tesnilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| Ø 35 | m | 6 |  | 0
| Ø 28 | m | 18 |  | 0
| Ø 22 | m | 12 |  | 0
0
1.17 | Toplotna izolacija cevi v kotlovnici s cevaki iz sintetičnega kavčuka, deb. 19 mm |  |  |  | 0
| Ø 35 | m | 6 |  | 0
| Ø 28 | m | 18 |  | 0
| Ø 22 | m | 12 |  | 0
0
1.18 | Panelni kompaktni radiatorji z vgrajenim ventilom in s sredinskim spodnjim priključkom, vključno z nosilci in vijaki za montažo ter odzračevalnimi pipicami |  |  |  | 0
| 21-900/600 | kos | 4 |  | 0
0
1.19 | Priključni H ventil, dvocevni |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
0
1.20 | Termostatska glava | kos | 4 |  | 0
0
1.21 | Večplastne predizolirane cevi Pex-al-Pex za radiatorski razvod v tleh, vključno z vsemi potrebnimi fitingi (press sistem) |  |  |  | 0
| Ø 25 | m | 20 |  | 0
| Ø 20 | m | 8 |  | 0
| Ø 16 | m | 10 |  | 0
0
1.22 | Razdelilec talnega ogrevanja (12 zank), vključno z indikatorji pretoka. | kpl | 1 |  | 0
0
1.23 | Podometna pločevinasta omarica z vratci za vgradnjo razdelilca talnega ogrevanja | kos | 1 |  | 0
0
1.24 | Zaščitna cev Ø16 od razdelilca talnega ogrevanja do posameznih prostorov, vključno s podometnimi dozami (za morebitno kasnejšo vgradnjo prostorskih termostatov) | m' | 20 |  | 0
0
1.25 | Sistemske plošče za talno ogrevanje, skupna debelina 5 cm, za cevi Ø 16 | m2 | 185 |  | 0
0
1.26 | Večplastne cevi Pex-al-Pex za talno ogrevanje, vključno s spojkami za priključek na razdelilec (brez spojev v tleh), vključno z dilatacijskimi cevmi med prostori, itd. |  |  |  | 0
| Ø 16 | m | 1200 |  | 0
0
1.27 | Polnjenje in odzračevanje ogrevalnega sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
0
1.28 | Zaščitna PP cev v tlaku dvorišča za kasnejšo napeljavo cevovoda od toplotne črpalke v kotlovnico |  |  |  | 0
| Ø 160 | m | 10 |  | 0
0
1.29 | Elektroinstalacijska dela v zvezi z ogrevanjem in pripravo tople vode do popolne funkcionalnosti (priklop bojlerja oz. toplotne črpalke, dobava in vgradnja nove elektro razdelilne omarice, ponovni priklop obstoječe regulacije BUDERUS R2107M…) | kpl | 1 |  | 0
0
1.30 | Servis obstoječega oljnega gorilnika WEISHAUPT WL 20-A in oljne inštalacije, nastavitev gorilnika na najmanjšo možno moč | kos | 1 |  | 0
0
1.31 | Čiščenje obstoječega kotla BUDERUS G215, 58 kW in dimniške tuljave | kpl | 1 |  | 0
0
1.32 | Izdelava sheme kotlovnice v zasteklenem okviru, napisne tablice, oznake ogrevalnih krogov, puščice za smeri pretokov, itd. | kpl | 1 |  | 0
0
1.33 | Izdelava utorov in manjših prebojev skozi gradbene konstrukcije, iznos ruševin na deponijo gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| I. OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
II. VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
2.1 | Odstranitev obstoječih sanitarnih elementov ter cevnega razvoda in odvoz na ustrezno deponijo (3 x WC, 4 x umivalnik, 2 x pisoar, 2 x bojler, cevi...) | kpl | 1 |  | 0
0
2.2 | Odstranitev, blindiranje oz. odklop vseh obstoječih inštalacij v shrambi 3 (klet), ki so vezane na šolski del. Na vodovodni instalaciji ne puščati nobenih slepih rokavov. | kpl | 1 |  | 0
0
2.3 | Izdelava novega priklopa na dovod hladne vode v kleti, vključno s krogelnim ventilom |  |  |  | 0
| DN 23 | kpl | 1 |  | 0
0
2.4 | Vgradnja odštevalnega vodomera za stanovanjski del objekta), vključno s holandci za priključitev |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
0
2.5 | Krogelni ventil |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
2.6 | Kombinirani povratno varnostni ventil |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
2.7 | Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo V = 8 l | kos | 1 |  | 0
0
2.8 | Izdelava novega razvoda hladne in tople vode ter cirkulacije s predizoliranimi večpastnimi cevmi Pex-al-Pex in vsemi pripadajočimi fitingi |  |  |  | 0
| Ø 25 | m | 30 |  | 0
| Ø 20 | m | 70 |  | 0
| Ø 16 | m | 50 |  | 0
0
2.9 | Črpalka za cirkulacijo tople sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0
0
2.10 | Kompletno stranišče s talnim iztokom in nadometnim splakovalnim kotličkom ter sedežno desko s pokrovom. Upoštevati srednji cenovni razred. Pred naročilom investitorju pripraviti 3 predloge opreme v tem cenovnem razredu. | kpl | 3 |  | 0
0
2.11 | Kompleten umivalnik s sifonom in stoječo enoročno mešalno baterijo. Upoštevati srednji cenovni razred. Pred naročilom investitorju pripraviti 3 predloge opreme v tem cenovnem razredu. | kpl | 6 |  | 0
0
2.12 | Kompleten stenski pisoar s sifonom. Upoštevati srednji cenovni razred. Pred naročilom investitorju pripraviti 3 predloge opreme v tem cenovnem razredu. | kpl | 2 |  | 0
0
2.13 | Dotočna armatura za pisoarje (splakovanje na pritisk) | kos | 2 |  | 0
0
2.14 | Kompleten trokadero s talnim iztokom, inox mrežo in stensko enoročno mešalno baterijo | kpl | 1 |  | 0
0
2.15 | Stenska enoročna mešalna baterija za pomivalno korito ter priklop korita na odtok (sifon se dobavi s koritom) | kpl | 1 |  | 0
0
2.16 | Emajliran umivalnik s sifonom (klet) | kpl | 2 |  | 0
0
2.17 | Stenska enoročna mešalna baterija za montažo na umivalnik v kotlovnici | kos | 1 |  | 0
0
2.18 | Vrtna pipa s holandcem za priključitev gibljive cevi |  |  |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
0
2.19 | Ogledalo 60 x 40 cm | kos | 4 |  | 0
0
2.20 | Drobna sanitarna oprema po izbiri naročnika. Upoštevati srednji cenovni razred. Pred naročilom investitorju pripraviti 3 predloge opreme v tem cenovnem razredu. |  |  |  | 0
| - držalo za toaletni papir | kos | 3 |  | 0
| - držalo za papirnate brisače | kos | 4 |  | 0
| - milnik za tekoče milo | kos | 4 |  | 0
| - metlica za WC | kos | 3 |  | 0
| - koš za papirnate brisače | kos | 4 |  | 0
0
2.21 | PP kanalizacijska in oddušna cev, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| Ø 110 | m | 30 |  | 0
| Ø 75 | m | 20 |  | 0
| Ø 50 | m | 20 |  | 0
0
2.22 | PP talni sifon | kos | 3 |  | 0
0
2.23 | Fasadna rešetka Ø 150 za zaščito oddušne odprtine | kos | 1 |  | 0
0
2.24 | Tlačni preizkus vodovodne inštalacije (12 bar, 2 uri) | kos | 1 |  | 0
0
2.25 | Dezinfekcija vodovodne inštalacije, vključno z bakteriološko analizo vode | kos | 1 |  | 0
0
2.26 | Izdelava utorov in manjših prebojev skozi gradbene konstrukcije, iznos ruševin na deponijo gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| II. VODOVOD SKUPAJ |  |  |  | 0
III. PREZRAČEVANJE
3.1 | Rekuperatorska prezračevalna enota za podatke: |  |  |  | 0
| V = 15 - 135 m3/h Pel = 22 W Izkoristek rekuperacije = do 90% Hrup = do 40 dB(A) Vključno z nadometnim ohišjem in zunanjo zaščitno rešetko (kot. npr. LUNOS NEXXT) | kpl | 4 |  | 0
0
3.2 | Odvodni ventilator za podatke: |  |  |  | 0
| V = 15 - 60 m3/h Pel = 6,2 W Hrup = do 35 dB(A) Vključno z nadometnim ohišjem in zunanjo zaščitno rešetko (kot. npr. LUNOS SILVENTO V-EC) | kpl | 3 |  | 0
0
3.3 | Vratna rešetka za izenačevanje tlakov med prostori |  |  |  | 0
| 425 x 125 | kos | 2 |  | 0
0
3.4 | PP cev za odvod od nape, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in montažnim materialom |  |  |  | 0
| Ø 125 | m | 3 |  | 0
0
3.5 | Fasadna rešetka Ø 150 za zaščito oddušne odprtine | kos | 1 |  | 0
0
3.6 | Izdelava utorov in manjših prebojev skozi gradbene konstrukcije, vrtanje lukenj v fasadi, iznos ruševin na deponijo gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| III. PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
F / ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
F.1 | Pospravljanje in čiščenje objekta in gradbišča po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
0
F.2 | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta (vključeno posnetje vseh komunalnih priključkov in internih zemeljskih vodov) | kpl | 1 |  | 0
0
F.3 | Projektantski nadzor med gradnjo - v vrednosti 1,5% celotne investicije | % | 0.015 | 0 | 0
0
F.4 | Izdelava kompletne projektne dokumentacije izvedenih del - PID za namen uporabe in vzdrževanja objekta (komunalni priključki, gradbeni načrti, električne inštalacije, strojne inštalacije). Vrednost 2,5% celotne investicije | % | 0.025 | 0 | 0
0
F.5 | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - 7,0% od vseh del | % | 0.07 | 0 | 0
| F / ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0